# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

# FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS NO(S) MUNICÍPIO(S) DE RECIFE, GARANHUNS, PETROLINA E TRINDADE

Argemiro Alvarez Rivas

Tiago

Demetrios

Danilo

SETEMBRO 2026

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DIRETA PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-0121545454/2026-CEEGC- GAS PROCESSOS

SEI N° 1545421578

| Sigla | Definição |
| --- | --- |
| CRM | Conjunto de Regulagem de Pressão e Medição |
| ERP | Estação de Regulagem e Pressão |
| ERPM | Estação de Regulagem, Pressão e Medição |
| ETC | Estação de Transferência de Custódia |
| GN | Gás Natural |
| GNL | Gás Natural Liquefeito |
| GNV | Gás Natural Veicular |

# LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

# SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO

- OBJETIVOS

- METODOLOGIA

- FISCALIZAÇÃO

  - PREPARAÇÃO E PLANEJAMENTO

  - EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

  - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

- DETERMINAÇÕES GERAIS

  - APÊNDICE 1 - FOTOS DAS NÃO CONFORMIDADES

  - APÊNDICE 2 - ANÁLISE DAS FISCALIZAÇÕES

# INTRODUÇÃO

Atualmente, a prestação dos serviços públicos de odorização, canalização e distribuição de gás natural em Pernambuco é realizada pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás). Diante das transformações regulatórias e desafios operacionais, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe), por meio da Coordenadoria de Energia Elétrica e Gás Canalizado (CEEGC), conduz fiscalizações e procedimentos administrativos voltados à regulação técnico-operacional dos serviços prestados pela Copergás. O objetivo dessas atividades é avaliar as condições operacionais, a conservação e a manutenção das instalações de gás, além de verificar a conformidade com a legislação vigente, a qualidade do serviço prestado e a satisfação dos usuários.

Nesse contexto, as Fiscalizações Periódicas, organizadas dentro da Agenda Regulatória da CEEGC, têm como propósito inspecionar se as instalações do sistema de distribuição de gás natural atendem às normas legais, garantindo a adequação e a padronização dos serviços prestados. Este relatório apresenta os resultados das mais recentes fiscalizações realizadas in loco nos municípios de Recife, Garanhuns, Petrolina e Trindade, durante o mês de setembro de 2026.

# OBJETIVOS

A fiscalização direta e periódica tem por objetivo verificar o grau de conformidade das unidades operacionais dos com as legislações e normas vigentes dos serviços de distribuição de gás natural e determinar e/ou recomendar medidas corretivas. Os objetivos específicos são:

- Conformidade Legal: Verificar e assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis ao setor de gás canalizado, especificamente para os equipamentos encontrados nos sistemas de distribuição, a exemplo de medidores, lacres, tubos, canos e placas de identificação;

- Condições Operacionais, de Conservação e Manutenção: Analisar as condições técnico-operacionais com foco na eficiência do sistema, atendando-se para o estado de conservação das unidades, de suas condições de manutenção e de segurança.

De acordo com a Agenda Regulatória da Coordenadoria de Energia Elétrica e Gás Canalizado, a meta de fiscalizações a serem realizadas no ano de 2026 é de 384. Considerando essa meta, a equipe tenta abranger todos os municípios em que há instalações da Copergás e os diferentes nichos existentes.

# METODOLOGIA

A fiscalização direta e periódica do(s) município(s) de Recife, Garanhuns, Petrolina e Trindade realizada por analistas da Coordenadoria de Energia Elétrica e Gás Canalizado da Arpe é submetida a uma metodologia que promova a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Ela é organizada em três etapas: Preparação e Planejamento, Execução da Fiscalização e Monitoramento e Avaliação.

- Preparação e Planejamento: Compreende a organização e estruturação das atividades preliminares a execução da fiscalização, perpassando pelos seguintes pontos: Levantamento e análise de Fiscalizações anteriores, Definição dos municípios a serem fiscalizados e Solicitação de um funcionário da Copergás para acompanhar a fiscalização.

- Execução da Fiscalização: A execução da fiscalização é pautada por um arcabouço de normas e diretrizes, possibilitando que todas os equipamentos estejam em conformidade aos padrões estabelecidos:

  - Lei Federal n° 14.134, de 8 de abril de 2021, que dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, e sobre as atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural; altera as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.847, de 26 de outubro de 1999; e revoga a Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009, e dispositivo da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002;

  - Lei Estadual nº 17.641, de 5 de janeiro de 2022, que altera a Lei Estadual nº 15.900, de 11 de outubro de 2016, que estabelece as normas relativas à exploração direta, ou mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado no Estado de Pernambuco, com vistas ao desenvolvimento e expansão dos serviços de gás canalizado no Estado de Pernambuco;

  - Lei Estadual nº 12.524, de 30 de dezembro de 2003, que altera e consolida as disposições da Lei nº 12.126, de 12/12/2001, que criou a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco – Arpe:

Art. 3º Compete à ARPE a regulação de todos os serviços públicos delegados pelo Estado de Pernambuco, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, quer de sua competência ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual.

§ 1º A atividade reguladora da ARPE deverá ser exercida, em especial, nas seguintes áreas: (...);

II - energia elétrica;

(...);

VI - distribuição de gás canalizado;

(...);

Art. 4º Compete ainda à Arpe:

(...);

X - fiscalizar diretamente ou mediante convênio com o Estado de Pernambuco, através de seus órgãos ou entidades vinculadas, com sua supervisão, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, valendo-se inclusive, de indicadores e procedimentos amostrais.

- Resolução da Arpe nº 034, de 10 de agosto de 2006 - Dispõe sobre a prestação do serviço de fornecimento de gás canalizado no Estado de Pernambuco, estabelecendo procedimentos e indicadores de segurança e qualidade a serem adotados pela Companhia Pernambucana de Gás - COPERGÁS, estabelece penalidades e dá outras providências;

- Resolução nº 083, de 30 de julho de 2013, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização, autuação e aplicação de penalidades aos prestadores de serviços públicos delegados no Estado de Pernambuco e aos serviços públicos fiscalizados pela Arpe mediante delegação:

Art. 1º. Regulamentar os procedimentos de fiscalização, autuação e aplicação de penalidades aos prestadores de serviços públicos delegados no Estado de Pernambuco.

(...);

- Norma técnica da ABNT NBR 12.712 – Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível;

- Norma técnica da ABNT NBR 15.526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais - Projeto e execução.

- Monitoramento e Avaliação: Após a execução da fiscalização, seguem os trâmites pertinentes as Resoluções Arpe. Esta etapa é fundamental para garantir a eficácia das ações corretivas e a melhoria contínua dos serviços prestados. Os principais pontos do Monitoramento e Avaliação são: Termo de Notificação e Relatório de Fiscalização, Plano de Ação e Análise de Indicadores e Relatórios de Acompanhamento e Avaliação Final.

# FISCALIZAÇÃO

O processo de fiscalização pela Coordenadoria de Energia Elétrica e Gás Canalizado da Arpe é detalhado e sistemático, e neste item estão consolidadas as principais informações do processo, abordando os seguintes subitens: Preparação e Planejamento, Execução da Fiscalização e Monitoramento e Avaliação.

## Preparação e Planejamento

Conforme destacado no Item 3, esta é uma etapa preliminar a execução da fiscalização, onde foram desenvolvidas as seguintes ações: Levantamento e análise de Fiscalizações anteriores e Definição dos municípios a serem fiscalizados e Solicitação de um funcionário da Copergás para acompanhar a fiscalização.

Análise de Fiscalizações anteriores: De acordo com o Planejamento Regulatório da ARPE para o setor de Gás Canalizado, foi estabelecida a meta de 384 fiscalizações. A partir dessa diretriz, a equipe da CEEGC definiu como objetivo secundário inspecionar todos os municípios do estado que possuem instalações da Copergás.

Para isso, a meta foi distribuída de forma ponderada entre 27 municípios, considerando que aqueles com maior número de clientes deveriam ser fiscalizados com maior frequência. No entanto, essa distribuição passou por ajustes, já que em alguns municípios há um número muito reduzido de clientes (entre 1 e 3) e, nessas localidades, não faria sentido fiscalizar apenas um cliente, sendo necessário abranger todos. Além disso, três dos 26 municípios concentram 84,19% dos clientes da Copergás, o que reforça a necessidade de uma estratégia de fiscalização mais direcionada e eficiente.

Assim, a Tabela 01 apresenta a distribuição da meta de fiscalização por município. Na Figura 01, é exibido o mapa do estado de Pernambuco, destacando os municípios que devem ser fiscalizados, aqueles que já atingiram a quantidade necessária de fiscalizações e os que já foram inspecionados, mas ainda necessitam de novas fiscalizações.

Tabela 01 - Meta por municípios em agosto definidos pela CEEGC

| Cidade | Realizados | Meta por cidade |
| --- | --- | --- |
| ABREU E LIMA | 3 | 3 |
| BELO JARDIM | 8 | 6 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 66 | 25 |
| CAMARAGIBE | 36 | 27 |
| CARPINA | 4 | 3 |
| CARUARU | 14 | 6 |
| GARANHUNS |  | 3 |
| GLÓRIA DO GOITÁ | 1 | 1 |
| GOIANA | 9 | 8 |
| GRAVATÁ | 3 | 3 |
| IGARASSU | 7 | 6 |
| IPOJUCA | 15 | 3 |
| ITAPISSUMA | 3 | 4 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES | 80 | 78 |
| MORENO | 4 | 4 |
| NAZARÉ DA MATA | 4 | 0 |
| OLINDA | 12 | 12 |
| PAUDALHO | 1 | 1 |
| PAULISTA | 120 | 57 |
| PETROLINA |  | 4 |
| POMBOS | 3 | 3 |
| RECIFE | 95 | 100 |
| SÃO CAETANO | 2 | 1 |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 3 | 3 |
| TACAIMBÓ | 2 | 2 |
| TRINDADE |  | 1 |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 19 | 8 |
| Total | 514 | 372 |

[Inserir aqui o mapa da Figura 01. Salve o arquivo como figura01.png em assets/mapas/ para inserção automática.]

Figura 01 - Mapa de Pernambuco meta de Fiscalização por município

Definição dos municípios a serem fiscalizados e solicitação de um funcionário da Copergás para acompanhar a fiscalização: A equipe da CEEGC definiu o(s) munícipio(s) de Recife, Garanhuns, Petrolina e Trindade para realizar as fiscalizações no mês de setembro, considerando a elevada quantidade de fiscalizações devido a meta secundária da coordenadoria. A Copergás foi informada da fiscalização e devidamente forneceu um funcionário para fazer o acompanhamento em cada dia da fiscalização.

## Execução da Fiscalização

As Tabelas 02, 03, 04 e 05 apresentam os clientes fiscalizados em cada um dos dias que foram realizadas fiscalizações no mês, junto ao membros da equipe da CEEGC que realizaram a fiscalização e o funcionário da Copergás que os acompanharam. As Não Conformidades (NC) constatadas in loco estão relacionadas na Tabela 06, e os seus registros fotográficos estão no Apêndice 1.

Tabela 02 - Fiscalizações realizadas no dia 18/09/2026

| Equipe Arpe: Argemiro, Tiago e Demetrios Funcionário Copergás: Paulo André de Oliveira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº da Fiscalização | Cliente | Endereço | Status |
| 515 | RESTAURANTE SÃO PEDRO - PINA | Rua Capitão Rebelinho, 166, Pina, Recife | NÃO CONFORME |
| 516 | AKIRA RAMEN | Rua Capitão Rebelinho, 162, Pina, Recife | CONFORME |
| 517 | EDIFICIO BEACH CLASS RESIDENCE | Rua Capitão Rebelinho, 148, Pina, Recife | CONFORME |
| 518 | EDIFICIO ENSEADA DO MAR | Rua Capitão Rebelinho, 580, Pina, Recife | NÃO CONFORME |
| 519 | EDIFICIO MARIA LAURA | Rua Capitão Rebelinho, 600, Pina, Recife | CONFORME |

Tabela 03 - Fiscalizações realizadas no dia 21/09/2026

| Equipe Arpe: Argemiro, Tiago e Danilo Funcionário Copergás: Lindenberg Silva Leite Neto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº da Fiscalização | Cliente | Endereço | Status |
| 520 | POSTO CAÇULINHA IV (CAÇULINHA | Rua Dr. Luiz Burgos, 2194, Aluísio Pinto, Garanhuns | CONFORME |
| 521 | JATOBA (INDUSTRIA DE BEBIDAS GARANHUNS LTDA) | Rodovia BR 424, KM 91, S/N, Mundaú, Garanhuns | CONFORME |
| 522 | ETC GARANHUNS | Rua Dos Metalúrgicos, S/N, Mundaú, Garanhuns | CONFORME |
| 523 | LACTALIS DO BRASIL | Rua Dos Metalúrgicos, S/N, Mundaú, Garanhuns | CONFORME |

Tabela 04 - Fiscalizações realizadas no dia 22/09/2026

| Equipe Arpe: Argemiro, Tiago e Danilo Funcionário Copergás: Hugo Leonardo Araújo da Cruz Diniz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº da Fiscalização | Cliente | Endereço | Status |
| 524 | ETC PETROLINA | Avenida Luiz de Souza, 9, Distrito Industrial, Petrolina | CONFORME |
| 525 | NIAGRO NICHIREI DO BRASIL AGRICOLA LTDA | Avenida Luiz de Souza, 721, Distrito Industrial, Petrolina | CONFORME |
| 526 | GYPSUM SA MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO | Avenida Marginal, S/N, Distrito Industrial, Petrolina | CONFORME |
| 527 | POSTO DISTRITO | Avenida Coronel Clementino Coelho, S/N, Distrito Industrial, Petrolina | CONFORME |
| 528 | Bode Assado Monjopina | Avenida São Francisco, S/N, Bododromo, Petrolina | CONFORME |

Tabela 05 - Fiscalizações realizadas no dia 23/09/2026

| Equipe Arpe: Argemiro, Tiago e Danilo Funcionário Copergás: Hugo Leonardo Araújo da Cruz Diniz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº da Fiscalização | Cliente | Endereço | Status |
| 529 | ERP Trindade | Rodovia PE 630 km03, S/N, Sitio Mandacaru, Trindade | CONFORME |
| 530 | SM GESSO LTDA | Rodovia PE 630 km03, S/N, Sitio Mandacaru, Trindade | CONFORME |

Tabela 06 - Relação das Não Conformidades constatadas

| FISCALIZAÇÃO N° | USUÁRIO | NÃO CONFORMIDADE | REGISTRO FOTOGRÁFICO | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - RESOLUÇÃO ARPE 34/2006 |  | QUANTIDADE DE NC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | INFRAÇÃO | ENQUADRAMENTO |  |
| 515 | RESTAURANTE SÃO PEDRO - PINA | MVAZ com etiqueta de calibração ilegível | Foto 01 | Art. 38 | Inciso V | 1 |
| 518 | EDIFICIO ENSEADA DO MAR | Ausência de Etiqueta de calibração do medidor | Foto 02 | Art. 38 | Inciso V | 1 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2 |

As Não Conformidades constatadas, descritos na Tabela 06 deste Relatório de Fiscalização Direta, caracterizam o descumprimento das normas vigentes e/ou do contrato de concessão. Dessa forma, conforme dispõe no artigo 35 da Resolução Arpe nº 034/2006:

"Art. 35 - As infrações às disposições legais e contratuais relativas à prestação de serviços, implantação e operação de instalações de distribuição de gás canalizado ou serviços autorizados sujeitarão a concessionária às penalidades de:

I - Advertência;

II - Multa; e,

III - Intervenção administrativa."

Sendo assim, as infrações foram enquadradas nos incisos V do artigo 38 da Resolução Arpe nº 034/2006, que estabelece:

"Art. 38 - Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Tipo II, o fato de: (...)

V - não acatar as normas técnicas e recomendações estabelecidas para projetos, construção, operação e manutenção das instalações de distribuição de gás canalizado, nos termos do Contrato de Concessão e da legislação;"

## Monitoramento e Avaliação

Após a execução da fiscalização in loco, seguem os trâmites pertinentes as Resoluções Arpe nº 34/2006 e nº 83/2013. Esta etapa é fundamental para garantir a eficácia das ações corretivas e a melhoria contínua dos serviços prestados. Os principais pontos do Monitoramento e Avaliação são: Determinações, Recomendações, Termo de Notificação, Relatório de Fiscalização, Plano de Ação, Relatórios de Acompanhamento e Avaliação Final. A Tabela 07 apresenta o resultado da relação entre a meta e os municípios após a fiscalização no mês de setembro.

Tabela 07 - Meta por municípios em setembro definidos pela CEEGC

| Cidade | Realizados | Amostra de fiscalizações Meta 372 |
| --- | --- | --- |
| ABREU E LIMA | 3 | 3 |
| BELO JARDIM | 8 | 6 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 66 | 25 |
| CAMARAGIBE | 36 | 27 |
| CARPINA | 4 | 3 |
| CARUARU | 14 | 6 |
| GARANHUNS | 4 | 3 |
| GLÓRIA DO GOITÁ | 1 | 1 |
| GOIANA | 9 | 8 |
| GRAVATÁ | 3 | 3 |
| IGARASSU | 7 | 6 |
| IPOJUCA | 15 | 3 |
| ITAPISSUMA | 3 | 4 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES | 80 | 78 |
| MORENO | 4 | 4 |
| NAZARÉ DA MATA | 4 | 0 |
| OLINDA | 12 | 12 |
| PAUDALHO | 1 | 1 |
| PAULISTA | 120 | 57 |
| PETROLINA | 5 | 4 |
| POMBOS | 3 | 3 |
| RECIFE | 100 | 100 |
| SÃO CAETANO | 2 | 1 |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 3 | 3 |
| TACAIMBÓ | 2 | 2 |
| TRINDADE | 2 | 1 |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 19 | 8 |
| Total | 530 | 372 |

# DETERMINAÇÕES GERAIS

Diante das constatações apontadas no presente relatório, recomenda-se que a Copergás adote providências quanto às não conformidades mencionadas, a fim de atender à Resolução Arpe nº 034, de 10 de agosto de 2006, bem como o cumprimento do contrato de concessão e demais normas pertinentes. Ademais, reiteramos a importância do monitoramento contínuo e da manutenção dos sistemas de distribuição de gás natural para a eficiência dos serviços prestados.

# APÊNDICE 1 - FOTOS DAS NÃO CONFORMIDADES

| Foto 1: Fiscalização Nº 515 - MVAZ com etiqueta de calibração ilegível | Foto 2: Fiscalização Nº 518 - Ausência de Etiqueta de calibração do medidor |
| --- | --- |

# APÊNDICE 1-A - REGISTROS DAS CONDIÇÕES GERAIS

| Foto 1: Condições gerais – Recife | Foto 2: Condições gerais – Recife |
| --- | --- |
| Foto 3: Condições gerais – Recife | Foto 4: Condições gerais – Garanhuns |
| Foto 5: Condições gerais – Garanhuns | Foto 6: Condições gerais – Garanhuns |

| Foto 7: Condições gerais – Petrolina | Foto 8: Condições gerais – Petrolina |
| --- | --- |
| Foto 9: Condições gerais – Petrolina | Foto 10: Condições gerais – Trindade |
| Foto 11: Condições gerais – Trindade | Foto 12: Condições gerais – Trindade |

# APÊNDICE 2 - ANÁLISE DAS FISCALIZAÇÕES

Com o intuito de aprimorar a ação regulatória da fiscalização e consequentemente, a efetividade dos serviços públicos prestados pela concessionária, apresentamos nas figuras, tabelas e gráficos a seguir, a evolução das fiscalizações realizadas no período, relacionando o quantitativo dos locais inspecionados e as tratativas das não conformidades verificadas nos relatórios anteriores de modo que, a concessionária adote ações preventivas e corretivas visando minimizar novas ocorrências.

As Tabelas 08 e 09 apresentam a quantidade de fiscalizações realizadas ao longo do ano, classificadas por nicho e município. Nota-se que o principal setor fiscalizado foi o residencial (67,17% das fiscalizações), que concentra a maior parte dos clientes da concessionária. Ao analisar a distribuição das fiscalizações por cidade, observa-se maior concentração em Paulista, Recife e Jaboatão dos Guararapes (56,60% do total). Vale ressaltar que já foram fiscalizados 27 (vinte e sete) dos 28 (vinte e oito) municípios (96,43%) em que se tem instalações da Copergás.

Tabela 08 - Fiscalizações por nicho e mês

| META ANUAL: | 384 | REALIZADO: | 530 | % REAL/META: | 138,02 | META MENSAL: | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | QUANTITATIVO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS MENSALMENTE: |
| --- | --- |

| Setor | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cogeração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| Comercial | 6 | 9 | 3 | 5 | 16 | 14 | 3 | 22 | 3 |  |  |  | 81 | 15,28 |
| Encerrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| ERP / CR |  |  |  | 2 | 8 | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 3,40 |
| ETC |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0,38 |
| GNV |  |  | 2 | 4 | 12 | 11 |  |  | 2 |  |  |  | 31 | 5,85 |
| Industrial |  |  | 4 | 4 | 12 | 17 |  |  | 5 |  |  |  | 42 | 7,92 |
| Residencial | 62 | 29 | 80 | 114 | 35 |  | 19 | 14 | 3 |  |  |  | 356 | 67,17 |
| Total | 68 | 38 | 89 | 129 | 83 | 49 | 22 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 530 | 100,00 |

Tabela 09 - Fiscalizações por município e mês

| 2 | ACOMPANHAMENTO MENSAL DO QUANTITATIVO DE CLIENTES POR MUNICÍPIO FISCALIZADOS EM 2026: |
| --- | --- |

| Município | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abreu e Lima |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Belo Jardim |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Cabo de Santo Agostinho | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| Camaragibe |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Carpina |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Caruaru |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Garanhuns |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| Glória do Goitá |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Goiana |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Gravatá |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Igarassu |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Ipojuca |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Itapissuma |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Jaboatão dos Guararapes | 2 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| Moreno |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Nazaré da Mata |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Olinda |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Paudalho |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Paulista |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| Petrolina |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| Pombos |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Recife |  | 26 | 11 |  |  |  | 22 | 36 | 5 |  |  |  | 100 |
| São Caetano |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| São Lourenço da Mata |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Tacaimbó |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Trindade |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Vitória de Santo Antão |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Total | 68 | 38 | 89 | 129 | 83 | 49 | 22 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 530 |

Os Gráficos 01 e 02 e as Tabelas 10 e 11 apresentam o acompanhamento das fiscalizações realizadas ao longo do ano de 2026. Em julho e setembro, a quantidade de fiscalizações ficou abaixo da meta mensal (32); em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e agosto, a meta mensal foi atingida ou superada.

Durante o mês de setembro, foram realizadas 16 fiscalizações em 4 dias, com média de 4,00 fiscalizações por dia (4,2% da meta anual). No acumulado do ano, até setembro, foram realizadas 530 fiscalizações (138,0% da meta anual de 384), acima da meta acumulada para o período (288).

Gráfico 01 - Quantitativo de fiscalizações por mês

| 3 | GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES MENSAIS META X REALIZADO: |
| --- | --- |

| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ Realizado | 68 | 38 | 89 | 129 | 83 | 49 | 22 | 36 | 16 |  |  |  |
| ■ Meta | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Gráfico 02 - Evolução das fiscalizações no ano

| 4 | GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES MENSAIS ACUMULADAS: META X REALIZADO: |
| --- | --- |

| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ Realizado | 68 | 106 | 195 | 324 | 407 | 456 | 478 | 514 | 530 |  |  |  |
| ■ Meta | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 |

Tabela 10 - Percentual de fiscalizações baseado na meta

| 5 | PERCENTUAL DAS FISCALIZAÇÕES EM RELAÇÃO A META E AO REALIZADO: |
| --- | --- |

|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % FISC/META | 17,7 | 9,9 | 23,2 | 33,6 | 21,6 | 12,8 | 5,7 | 9,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,1 |

Tabela 11 - Média do quantitativo de fiscalizações por dia

| 6 | DIAS UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO E MÉDIA DE FISCALIZAÇÃO POR DIA: |
| --- | --- |

|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dias programados | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 33 |
| Dias usados | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 32 |
| Fiscs / dia | 22,67 | 12,67 | 22,25 | 32,25 | 20,75 | 12,25 | 11,00 | 9,00 | 4,00 |  |  |  | 16,56 |

As Tabelas 12, 13 e 14 e o Gráfico 03 mostram o levantamento das não conformidades. Em setembro foram constatadas 2 não conformidades em 2 clientes. No acumulado de 2026 foram detectadas 27 não conformidades, das quais 14 já foram sanadas e 13 permanecem pendentes. A principal não conformidade identificada até setembro foi “ausência de placa de identificação / segurança”, com 7 ocorrências (25,93% do total).

Tabela 12 - Acompanhamento clientes não conformes

| 7 | ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CLIENTES NÃO CONFORMES: |
| --- | --- |

|  |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clientes fiscalizados | 68 | 38 | 89 | 129 | 83 | 49 | 22 | 36 | 16 |  |  |  | 530 |
| 2 | Clientes não conformes | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 24 |
| 3 | Saldo clientes NC mês anterior | 0 | 1 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Subtotal de clientes NC | 1 | 11 | 15 | 16 | 19 | 11 | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Clientes sanados | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |
| 6 | Clientes pendentes | 1 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  |

Tabela 13 - Acompanhamento não conformidades

| 8 | ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS NÃO CONFORMIDADES: |
| --- | --- |

|  |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC detectadas no mês | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 27 |
| 2 | Saldo pendente do mês anterior | 0 | 2 | 14 | 18 | 19 | 10 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 3 | Subtotal de pendências | 2 | 14 | 18 | 19 | 22 | 13 | 11 | 11 | 13 |  |  |  |  |
| 4 | NC sanadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 |
| 5 | Saldo NC pendentes | 2 | 14 | 18 | 19 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 |  |  |  |  |

Gráfico 03 - Acompanhamento mensal não conformidades

| 9 | ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS NÃO CONFORMIDADES: |
| --- | --- |

| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ NC detectadas | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| ■ NC sanadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ■ NC pendentes | 2 | 14 | 18 | 19 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 |  |  |  |

Tabela 14 - Frequência de não conformidades

| 10 | NÃO CONFORMIDADES MAIS FREQUENTES EM 2026: |
| --- | --- |

| NÃO CONFORMIDADE | FREQUÊNCIA | % |
| --- | --- | --- |
| Ausência de Placa de identificação / segurança | 7 | 25,93 |
| Lacre da válvula de bloqueio a montante violado | 3 | 11,11 |
| Portão da estação desafixado | 3 | 11,11 |
| Ausência de Etiqueta de calibração do medidor | 2 | 7,41 |
| Outros | 12 | 44,42 |
| Total | 27 | 100,00 |

As Figuras 02, 03 e 04 ilustram a situação dos municípios quanto à fiscalização, indicando se foram ou não inspecionados. Além disso, apresentam o status das não conformidades, revelando se ainda há pendências a serem resolvidas ou se todas as irregularidades já foram sanadas. Assim, percebe-se que os municípios de Abreu e Lima, Caruaru, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Recife, São Caetano e Vitória de Santo Antão possuem não conformidades pendentes.

[Inserir aqui o mapa da Figura 02. Salve o arquivo como figura02.png em assets/mapas/ para inserção automática.]

Figura 02 - Mapa Pernambuco situação das fiscalizações e não conformidades

[Inserir aqui o mapa da Figura 03. Salve o arquivo como figura03.png em assets/mapas/ para inserção automática.]

Figura 03 - Mapa gasoduto principal situação das fiscalizações e não conformidades

[Inserir aqui o mapa da Figura 04. Salve o arquivo como figura04.png em assets/mapas/ para inserção automática.]

Figura 04 - Mapa municípios fiscalizados no mês situação das não conformidades

| MUNICÍPIOS FISCALIZADOS NO MÊS |  |  |
| --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | COR | QUANTITATIVO DE NÃO CONFORMIDADES |
| Recife |  | 2 |
| Garanhuns |  | 0 |
| Petrolina |  | 0 |
| Trindade |  | 0 |
| Total |  | 2 |

Recife, data da assinatura eletrônica.

Adriano de Paula Santana Analista de Regulação Matrícula 3408787-04

## Argemiro Alvarez Rivas

Analista Suplementar de Regulação e Fiscalização Matrícula 1219413-03

Ernesto Oliveira de Melo Analista de Desenvolvimento Matrícula 2227916-04

## Marta Rejane de Lima

Analista Suplementar de Regulação e Fiscalização Matrícula 1831011-03

# AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE PERNAMBUCO

Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 975, - Bairro Aflitos, Recife/PE - CEP 52050-020, Telefone: